江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2019-003      
项目名称：连云港市灌云县临港产业区管理委员会
灌云县临港产业区纬三路西延新建工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年02月26日     
江苏省建设厅制

连云港市灌云县临港产业区管理委员会  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            灌云县临港产业区纬三路西延新建工程  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年02月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	灌云县临港产业区纬三路西延新建工程

	
	建设单位
	连云港市灌云县临港产业区管理委员会
	项目地址
	连云港市

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	连云港市灌云县临港产业区管理委员会
	工程名称
	灌云县临港产业区纬三路西延新建工程

	设计编号
	S201866

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、缺少140cm山场碎石土做法、要求。

2、基层、路床顶弯沉值应提供。

3、字体显示不全，图中有问号

4、路缘石砼基础太薄弱，

5、雨水重现期1年偏小。

6、雨水管道基础建议采用砼基础。

7、雨水管径请复核一下，雨水量应考虑沿线项目排水接入。


	设计人
	郦育彦
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	贡伟国
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	


	审核人
	贡伟国
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	连云港市灌云县临港产业区管理委员会
	工程名称
	灌云县临港产业区纬三路西延新建工程

	设计编号
	S201866

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、室外照明应设置电能计量装置 ，详见GB50034-2013的6.2.2条规定。
2、室外配电箱的安装应符合DGJ32/TC06-2011的5.7节相关规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、AL1配电系统图缺负荷计算。
2、室外配电箱（柜）的防护等级不详。

3、设计说明9的第3条“每盏灯内部单独加漏电保护……”，补充相关接线图。


	设计人
	刘 路
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	连云港市灌云县临港产业区管理委员会
	工程名称
	灌云县临港产业区纬三路西延新建工程

	设计编号
	S201866

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、补充配电箱处单独接地装置（TT接地形式）安装图，并标明接地电阻要求。

2、配电箱应设置适配的SPD。


	设计人
	刘 路
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


