（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳丰霖户外用品有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	19-J01-1

	一、3条，W-L与末端试水大样不同

三、1条，二层卫生间喷头间距1500，＜2200不合要求
四、4~9条未回复



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


