（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城新城亿鸿房地产开发有限公司


	工程名称
	射阳吾悦广场 - 1#楼

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1 商铺部分消火栓系统阀门设置不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 8.1.6条.

四、安全隐患
（无）

五、其他
1 商铺部分缺排水系统图。

2 排水系统图立管编号与引出管编号建议一致。

3 管道进内排水管PL—1—2未见有引出管。

4 商铺部分消火栓系统一层和二层消火栓应分别从消防总管上接出。

5商铺部分消火栓系统引入管图中标注接室外消防环网，应该注明是接哪个区室外消防环网。

6住宅入户水表设于管道井内，宜采用远传或IC卡水表《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.17条。

7消火栓系统立管底部与供水横干管的连接应画出示意图。



	设计人
	王琪瑞


	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	夏建飞
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	王建军


	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城新城亿鸿房地产开发有限公司


	工程名称
	射阳吾悦广场 - 2#楼

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1 消火栓系统图中立管X1L-5 X1L-7顶部应设置阀门《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 8.1.6条.

四、安全隐患
（无）

五、其他
1 排水系统图立管编号与引出管编号建议一致。

2 管道进内排水管PL—1—2未见有引出管。

3 住宅入户水表设于管道井内，宜采用远传或IC卡水表《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.17条。

4消火栓系统立管底部与供水横干管的连接应画出示意图。



	设计人
	王琪瑞


	安全隐患
	
	强

制

性

条

文


	建筑防火
	

	专业负责人
	夏建飞
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	王建军


	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城新城亿鸿房地产开发有限公司


	工程名称
	射阳吾悦广场 - 3#楼

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患
（无）

五、其他
1 排水系统图立管编号与引出管编号建议一致。

2 管道进内排水管PL—1—2未见有引出管。

3 住宅入户水表设于管道井内，宜采用远传或IC卡水表《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.17条。

4消火栓系统立管底部与供水横干管的连接应画出示意图。

5 喷淋系统报警阀设置于何处应交代。



	设计人
	王琪瑞


	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	夏建飞
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王建军


	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城新城亿鸿房地产开发有限公司


	工程名称
	射阳吾悦广场 - 5#楼

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患
（无）

五、其他

1 排水系统图立管编号与引出管编号建议一致。

2 管道进内排水管PL—1—2未见有引出管。

3住宅入户水表设于管道井内，宜采用远传或IC卡水表《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.17条。

4消火栓系统立管底部与供水横干管的连接应画出示意图。

5 喷淋系统报警阀设置于何处应交代。


	设计人
	王琪瑞


	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	夏建飞
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王建军


	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城新城亿鸿房地产开发有限公司


	工程名称
	射阳吾悦广场 - 6#楼

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患
（无）

五、其他
1 排水系统图立管编号与引出管编号建议一致。

2 管道进内排水管PL—1—2未见有引出管。

3 住宅入户水表设于管道井内，宜采用远传或IC卡水表《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.17条。

4消火栓系统立管底部与供水横干管的连接应画出示意图。



	设计人
	王琪瑞


	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	夏建飞
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	王建军


	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城新城亿鸿房地产开发有限公司


	工程名称
	射阳吾悦广场 - 7#楼

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患
（无）

五、其他
1 排水系统图立管编号与引出管编号建议一致。

2 管道进内排水管PL—1—2未见有引出管。

3 住宅入户水表设于管道井内，宜采用远传或IC卡水表《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.17条。

4消火栓系统立管底部与供水横干管的连接应画出示意图。



	设计人
	王琪瑞


	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	夏建飞
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王建军


	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


