江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2019-002    
项目名称：丹阳市丹北镇峰日塑件厂1#厂房（室外）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年03月21日     
江苏省建设厅制

丹阳市丹北镇峰日塑件厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             1#厂房（室外）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年03月21日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市丹北镇峰日塑件厂
	工程名称
	1#厂房（室外）

	设计编号
	ZJ2018-109

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1,给水说明，室内消防环网与市政给水串接，由于市政水压的影响，存在水泵压力开关和屋顶流量开关不动作或误动作的风险。

四、其他
1，根据东侧新兴路现有管线资料，市政给水DN100,地块接入DN150,核查水量是否可满足。污水平面未见化粪池设置，且新兴路现状无市政污水管道，市政污水管井标高管径从何而来。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


