江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-002          
项目名称：丹阳华海电力有限公司2*100MW级燃机热电联产项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年03月28日     
江苏省建设厅制

丹阳华海电力有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2*100MW级燃机热电联产     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年03月28日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2*100MW级燃机热电联产

	
	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	钢构框架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中国能源建设集团江苏省电气设计院有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	2*100MW级燃机热电联产

	设计编号
	32-F05161S-T0306

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患
（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

   1）要提供基础计算时上部建模模型和荷载输入简图。

2）桩基水平承载力要提供验算结果的结论。

3）提供在风荷载、地震荷载所组合作用下的最不利钢柱柱底轴力（主要判断柱底是否出现拉应力）。

四、设计深度

1. 总说明中应该标明构造物的抗震等级。

2. 计算书上应有设计、校核、注册结构工程师等相关人员签字盖注册章。

3. 本工程为重点设防，应按《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求，提供针对本工程桩基的抗震专项审查意见。


	设计人
	于 旸
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	高 标
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱 峰
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	高 标
	执业证章号
	32011591-S045
	
	
	


