江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-005        
项目名称：丹阳市金鼎投资发有限公司丹阳东城金街项目  S1#S2#外墙石材幕墙
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年03月29日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街项目S1#S2#外墙石材幕墙    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年03月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳东城金街项目S1#S2#外墙石材幕墙

	
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	项目地址
	云阳镇

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏沪港装饰有限公司
	资质等级
	壹级建筑幕墙

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


建筑幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目S1#S2#外墙石材幕墙

	设计编号
	DJCJJ201812-18（注：设计范围主要是石材幕墙）

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、外保温材料不是岩棉。应按照原设计图纸的材料标注。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、外装实板面与保温层之间的空腔，应在每层楼板处采用100mm防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。图纸中未见相关节点大样及措施！应注意：防火封堵材料封堵应连同外保温系统一并隔开！

四、安全隐患

1、请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1、设计说明应有幕墙面积、建筑规模等。

2、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

3、建筑平、立、剖面图（特别是平面图）比例太小，有点看不清。

4、设计人签名潦草，无法识别。


	设计人
	闫海
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	栾恒宇
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	曹永梅
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目S1#S2#外墙石材幕墙

	设计编号
	DJCJJ201812-18（注：设计范围主要是石材幕墙）

	一. 图中只提供锚栓的节点大样图，具体这些锚栓布置在主体什么位置没有相关结构图，无法审查其布置和受力的安全性和合理性，请按以下要求补充、完善图纸。

1. 需单独提供锚栓在结构主体上的布置图（平面结构梁布置图，立面梁、柱上布置图），标注埋件编号，并注明定位尺寸及锚入有效深度。

2. 须提供立柱及横梁在结构主体上立面布置图，应放大出图比例。立柱立面布置图中：应注明立柱、横梁间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样详图。

4. 说明中锚栓现场拉拔力为15KN，是极限值还是设计值应注明清楚。



	设计人
	闫海
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	栾恒宇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	曹永梅
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


