（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市金英光学有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	19-009

	三.强制性标准   

回复1. 计算书：

    1）补充提供的下卧层地基承载力验算计算书内：下卧层顶面地基承载力特征值修正参数均错误（如特征值、深度）。

四、设计深度

回复1. 结施10/10：YP1、2的雨篷梁标高与框梁不在同一个标高，雨篷梁钢筋锚固在框柱中，对框柱形成短柱，应按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。同时雨篷梁钢筋锚入框柱内的长度应按抗扭纵筋注明。

2. 按GB50011-2010（2016年版）-13.3.4-4条规定：墙长大于5.0m，墙顶与梁宜有拉结，补充完善结构总说明六.6.3条关于填充墙的叙述。



	设计人
	睢 坚
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


