江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-008        
项目名称：高邮市新城亿博房地产开发有限公司高邮市吾悦广场购物中心、金街建筑外装饰及幕墙工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年04月01日     
江苏省建设厅制

高邮市新城亿博房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮市吾悦广场购物中心、金街建筑外装饰及幕墙工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年04月01日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	高邮市吾悦广场购物中心、金街建筑外装饰及幕墙工程

	
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	项目地址
	高邮市

	
	建筑面积
	99832.38（地上）
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：6层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	幕墙
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州柯利达装饰股份有限公司
	资质等级
	甲级建筑幕墙

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市吾悦广场购物中心、金街建筑外装饰及幕墙工程

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文：
无

（二）、强制性标准：
无

（三）、其它 ：

1、原建筑设计的外窗是：隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)]，框面积≤20%，(6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明)，传热系数2.60W/m2.K，玻璃太阳得热系数0.44，气密性为6级，可见光透射比0.62。请核对并说明：中透光Low-E、可见光透射比0.62的要求。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、防火救援窗（本设计说明是玻璃）按照原建筑设计规范要求，本应是“易于敲碎的玻璃”，没有“带铰链的异性铝板”（ 建规7.2.5条），水平尺寸宽达2600mm，在火灾是容易变形打不开，请与消防部门再确认一下，是否许可？

2、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

四、安全隐患

1、本建筑是高层，所有安全栏杆高度1050mm应全部改为1100mm以上。受力方面应说明要求：顶部的水平荷载应取1.0kN／m，竖向荷载应 取1.2kN/m， 水平荷载与竖向荷载应分别考虑（GB50009-2012的5.5.2条）。构件方面，如JD-025图：不锈钢立柱55*8偏小；如LLLM-02图：不锈钢立柱间距1400mm偏大（参见国标图集15J403-1玻璃平台栏板）。

五、其他

1、节点图（设计说明已有）：外装实板面与保温层之间的空腔，应在每层楼板（不在层高处、未断开）处，采用100mm防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。

2、本次审查仅限于外装“幕墙施工图设计”、不涉及原结构、节能、消防部分。

3、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

4、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积等。

5、外墙幕墙许多的“组合杆件”构造做法也比较专业，并没有相应的理论依据，以及存在施工单位的经验做法，请再仔细自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？并回复自查结果！

6、外墙幕墙造型非常复杂（前后出挑凸出，曲线立面），也比较专业，以及存在施工单位的经验做法，请再认真自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？

7、各层建筑平面图比例太小乐，尺寸根本看不见。


	设计人
	袁文杰
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郑陵
	项目负责人：王少华
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市吾悦广场购物中心、金街建筑外装饰及幕墙工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全性问题

（无）
三、强制性标准  

1、 幕墙立柱与砼结构是通过预埋件连接的，如采用后置埋件，应通过试验确定其承载力并提供相应的试验报告。JGJ133-2001-5.8.7条规定。

2、立柱预埋件应设在主体结构内，如无法设在主体内，应通过梁的形式传递，JGJ102-2003- 5.5.8条规定。

四、设计深度
1、宜补充埋件布置图（仅有埋件加工图，其适用部位不明确），侧埋方式的埋件锚筋长度不应大于结构梁宽度。

2、图签栏无图纸序号，无注册结构师签名。



	设计人
	袁文杰
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	/
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	/

	审核人
	郑  陵
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	/
	执业证章号
	
	
	
	


