江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-014        
项目名称：丹阳市教师发展中心丹阳市教师发展中心
宿舍楼改造出新项目设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年04月10日     
江苏省建设厅制

丹阳市教师发展中心：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市教师发展中心宿舍楼改造出新项目设计     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年04月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市教师发展中心宿舍楼改造出新项目设计

	
	建设单位
	丹阳市教师发展中心
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	小于24m

	
	建筑层数
	地上：5层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	等级特征
	多层公共建筑
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教师发展中心
	工程名称
	丹阳市教师发展中心宿舍楼改造出新项目设计

	设计编号
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
1、公共厕所不应布置在居室上方（国标宿舍规范4.3.1条）。

2、应明确说明室内五项污染物控制指标（究竟按几类控制？）的数值。便于验收检测。

三、安全隐患

1、最西侧新增加的三、四、五层男卫生间的门不得设在封闭楼梯间内进出（不符合建筑防火规范6.4.2条的要求）。

四、其他

1、设计说明：应明确剩余合理使用年限；应列出本次改造出新主要内容一览表；建筑分类（三类）错误；“设计与现行国家规范不同之处以最新规范为准”不可能做到，应说明为“仅本次改造出新的相关内容应满足现行国家规范”。

2、本次装饰施工图设计以改造出新为主，尽量不应改变原有的使用功能，应说明清楚，不增加原有建筑的人数计算量。

3、本次设计单位（江苏文博建筑设计有限公司）与原土建设计（常州市建筑设计研究院有限公司）是不同一单位，注册建筑师（恽国大）、注册结构师（？不清）也不是同一人，不符合国家五方责任人的要求，需办理相关的授权手续，变更后的资质方为有效。

4、屋面漏水、墙面渗水严重，建议在本次改造内。



	设计人
	
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教师发展中心
	工程名称
	丹阳市教师发展中心宿舍楼改造出新项目设计

	设计编号
	

	一、强制性条文

1. 三~五层在西边楼梯第一间宿舍改为厕所，改变了结构的用途和使用环境，须经原设计认可和复核使用荷载，且不得超过原结构的使用荷载。GB50010-2010（2015年版）-3.1.7条规定。

二.安全性问题: 

1. 厕所隔墙的材料、墙厚、砌筑强度应标注，要与原主体结构有可靠的拉结措施，确保后置隔墙的稳定、安全。

三.强制性标准   

1. 宿舍楼改造出新涉及到“改变结构的用途和使用环境，梁、板上荷载增加等问题”应有结构图纸和安全评价说明，结构设计人员、专业负责人签字，盖结构注册章。

四.设计深度

1. 本次改造若涉及屋面渗水维修，在铲除原屋面保温、防水做品层施工时，不得损害原屋面楼板结构层，屋面重做防水不得增加屋面荷重，应与原屋面荷重基本一致。

2. 经现场查看，连廊及部分走道部位的铁艺栏杆锈蚀、损坏很严重，有防护安全隐患，建议在本次改造中替换更新防护栏杆。



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	1

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教师发展中心
	工程名称
	丹阳市教师发展中心宿舍楼改造出新项目设计

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全性问题

（无）
三、强制性标准   

（无）
四、其他
1、按现行规范和业主要求，补充照明（含应急照明）、插座、空调、宽带、有线电视系统设计。

2、施工中电气设备、线路开孔开槽，不得影响建筑物结构安全。



	设计人
	景云平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教师发展中心
	工程名称
	丹阳市教师发展中心宿舍楼改造出新项目设计

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全性问题

（无）
三、强制性标准   

（无）
四、其他
1、屋面防水施工后，需重新安装屋面避雷带，补充屋面防雷接地系统设计。


	设计人
	景云平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


