（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中建物资有限公司有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	18-85

	1，箱泵选型有误，泵房内气压设备需选型
2，水泵进水管标高有误
3，泵组平面图需修改
4，蹲便器不可重复设置存水弯 



	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


