（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡26#商铺

	设计编号
	SL18-63
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、外墙采用复合材料保温板时，每个楼层采取安全措施（应设计详细节点），混凝土部分应与结构同体浇筑（镇政建【2018】161号文）。

第一次复审意见：未见修改图或修改单，未闭合！特别是构造详图！

（三）、其它 

2、节能计算模型、节能计算书及门窗表均显示外窗是：断桥铝6Low-E（高透光）+12Ar氩气+6，传热系数2.60。但是绿建专篇变成了：断桥铝6Low-E（高透光）+12A空气+6，传热系数2.60。矛盾！

第一次复审意见：未见修改图或修改单，未闭合！

3、地下室顶板（室内空间）不应采用XPS。

第一次复审意见：未见修改图或修改单，未闭合！




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡26#商铺

	设计编号
	SL18-63

	五、请注意

1、上部26#的地下室柱网与“P-3地下车库”图不符（柱子数量、柱子位置、多了楼梯间）！而且26#的楼梯也没有下到地下室？

2、如果26#的楼梯确实是下到地下室，那么楼梯间在首层应用防火门隔开。



	设计人
	陈超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


