（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏创力电梯部件有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-19-002

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
3. 计算书：

回复1）不满足要求，雨篷抗倾覆验算上部砌体荷载按GB50003-201-7.2.2条规定取值。

回复2）不满足要求，砖砌体维护墙开间8.00m，高度12.5m，墙厚240mm稳定验算应按两边铰接，顶板自由端条件计算。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


