（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳市中建物资有限公司有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	18-85

	本工程有两套设备，为屋顶箱泵设备和地下室室外消火栓增压气压设备，应分别选型，图集15页非箱泵选型。



	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


