（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳恒鸿置业有限公司
	工程名称
	界牌恒隆时代广场—2#公寓式酒店

	设计编号
	2013001-2

	消防应急照明和疏散指示集中控制型系统，应包括应急照明控制器和系统通讯线路的设计。详见GB51309-2018的3.1.3条规定。补充相关设计。



	设计人
	陈军丞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吕旭梅
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


