江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2019-003    
项目名称：江苏创力电梯部件有限公司3#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年04月02日     
江苏省建设厅制

江苏创力电梯部件有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             3#厂房  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年04月02日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	江苏创力电梯部件有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-19-002

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1，图纸比例太小，字型线型标注不清，需重新出图审查。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


