江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2019-005    
项目名称：丹阳市万瑞达车业有限公司2#车间（室外）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年04月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市万瑞达车业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             2#车间（室外）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年04月08日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市万瑞达车业有限公司
	工程名称
	2#车间（室外）

	设计编号
	ZJ2019-016

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1，水施1/2室外消防，未见室外消防栓管网，室内消火栓管网连接方式不合要求，无管径，无定位，消防试压压力不符要求图例布置图不符，市政管需满足流量及压力要求，需重新设计。

2，水施2/2室外排水，雨水管宜黄海标高计，无厂区原有雨水管管位及接口情况，雨水口连接3个以上，雨水管缺定位且随意布置，图例布置图不符，需重新设计。

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


