江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：      外接工程2019-060    
项目名称：高邮绿建房地产开发有限公司高邮盐河之心
（C1地块）S1商业  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年05月09日     
江苏省建设厅制

高邮绿建房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮盐河之心（C1地块）S1商业   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年05月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	高邮盐河之心（C1地块）S1商业

	
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	项目地址
	高邮市


	
	建筑面积
	地上3195.39㎡
	建筑总高度
	13.35m

	
	建筑层数
	地上3层  
	耐火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏科信岩土工程勘察有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	上海尧舜建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S1商业

	设计编号
	2018WXSF13-04
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类□65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、绿建专篇做了太阳能光伏系统，屋面应画出具体的位置及相应的设计图（省绿建审查要点32条）。

2、斯维尔公司的审图软件未提供更新，无法审查，请更换软件重新计算（如PKPM）。

3、征询当地：外墙还允许采用普通岩棉保温板（外饰涂料）？

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S1商业

	设计编号
	2018WXSF13-04

	一、强制性条文
1、封闭楼梯间（楼梯A、楼梯B）未直通室外、也未形成扩大的封闭楼梯间（建规6.4.2-4条）。

二、强制性标准

1、内天井式的楼梯间的内侧扶手高度900是不够的（不仅是水平段），均应考虑1050mm的安全高度（参见通则6.6.3条）。

2、供公众使用的主要楼梯应为无障碍楼梯（残规8.8.2-4条）。

三、安全隐患

1、不是商业网点，内部楼梯没有设计依据，按照商店设计要求，应做封闭楼梯间（建规5.5.13条）。

四、其他

1、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。

2、上人屋面的女儿墙高度好像不足，请核查！

3、总图粗糙，没有主要内容。



	设计人
	卢 江
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	张睿光
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	张睿光
	项目负责人：张睿光
	
	建筑设计
	

	注册师
	张睿光
	执业证章号
	3100350-015
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S1商业

	设计编号
	2018WXSF13-04

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

1）缺梁、板上荷载统计计算；卫生间恒载属2.5kn/m2偏小，缺楼梯计算书。

2）提供较大跨度的梁挠度、裂缝计算成果。

四、设计深度
1. 结构总说明中1.7条缺基本雪荷载。屋顶悬挑成品飘板结构未交代如何与主体连接。

2. 桩基施工说明须注明“预制空心管桩拼接连接时，应严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊，桩接头焊好后应自然冷却到规定时间方可沉桩，严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工”和桩数量矛盾。

3. 本楼一层顶板与纯地下室顶板高差较大，不能有效合理的传递水平地震力。

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	王宏俊
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	杨贺先
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	杨贺先
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	杨贺先
	执业证章号
	3100350-S013
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S1商业

	设计编号
	2018WXSF13-04

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1一层消火栓总管应连成环状。

2 给水系统图干管标高应标注。

3 消火栓系统图干管标高及楼层标高应标注。



	设计人
	许天华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	樊正义
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	樊正义
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S1商业

	设计编号
	2018WXSF13-04

	一、节能方面

1、绿建专篇所在地扬州错，补充社区服务、物业用房等照明节能措施。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、根据GB51309-2018）的3.1.1条、3.1.2条规定，①说明选择的应急照明控制系统类型及其理由；②本地块分别采用集中、非集中二种控制系统类型，请专业负责人统一调整控制类型；③按规范要求，补充相关设计。
2、缺楼层指示灯设置，不符合GB51309-2018的3.2.10条规定。
3、消防控制室应设有明显标志。详见JGJ16-2001的13.11.6条相关规定。

4、消防控制室ALE-xf配电箱缺火灾自动报警系统主电源回路，此回路不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。详见GB50116-2013的10.1.4条规定。

四、安全隐患

1、电缆桥架穿越楼板、隔墙，内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

2、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014的10.2.4条规定。

五、其他

1、设计依据补充《商业建筑设计规范》（JGJ48-2014）、《商店建筑电气设计规范》（JGJ392-2016），按规范要求补充完善设计。

2、未说明商店规模，不符合JGJ48-2014的1.0.4条规定。

3、商店单位建筑面积用电指标（预留）应按照JGJ392-2016的表3.4.2取值。

4、电梯井道照明、坑底插座如何设置不详。

5、配电间应设置消防电话专用分机。

6、消防控制室应预留进出建筑物线缆穿墙保护套管。

7、补充选用的国标设计图集。

8、回复设计变更内容应用云线划出。


	设计人
	杨 雄
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴 葳
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴 葳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S1商业

	设计编号
	2018WXSF13-04

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

2、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、消防控制室应设置LEB。
2、补充屋面光伏发电装置防雷接地措施。

3、A～E轴屋面应设置防雷接地装置。



	设计人
	杨 雄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴 葳
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴 葳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S1商业

	设计编号
	2018WXSF13-04

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

1.GB50176-93已废止。
二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 

无
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面

1.采用自然排烟的房间，应明确外窗开启形式及具体位置、面积。



	设计人
	姜雪莲
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	谢岚
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	谢岚
	
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


