（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳中南房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·文锦苑项目11#

	设计编号
	2018-34

	1、防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱，详见GB51309-2018的3.3.7条相关规定。

2、补充至消防控室应急照明控制箱通讯控制总线系统图。

3、强标第3条意见未回复。

4、修改消防控制室设备布置图，增加应急照明控制箱。

5、增加消防应急照明和疏散指示系统重要设备材料表。

6、航空障碍灯控制箱应设置适配的SPD。



	设计人
	张文静
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钱 冰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王幸强
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


