江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2019-008    
项目名称：丹阳星凯车辆部件有限公司1#厂房（室外）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年05月22日     
江苏省建设厅制

丹阳星凯车辆部件有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             1#厂房（室外）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年05月22日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳星凯车辆部件有限公司
	工程名称
	1#厂房（室外）

	设计编号
	ZJ2019-33

	一、节能方面

2、 （无） 

3、 强制性条文

（无）

3、 强制性标准

1，本工程为丙类厂房，火灾延续时间应为3h,消防水池容积也不足，《水消规》GB50974-2014  3.6.2条。
四、安全隐患
（无）

五、其他
1，厂区排出雨水管DN300偏小，南侧似乎没有市政雨水可能，请提供市政雨水井的准确位置及管道情况。

2，厂区总平面过于简单，无法清楚汇水区域及管道布置合理性。

3，室外消火栓和水泵接合器距建筑不宜小于5米，且应有选型做法。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


