（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）人防地下室1

	设计编号
	201905JZ

	1、按GB51309-2018的相关要求补充集中控制型消防应急照明和疏散指示系统设计。（参考地下室二）

2、补充消防应急照明和疏散指示系统专项设计说明。

3、图纸设计人未签名，整套图纸重新出图。

4、修改内容用云线划出。

5、缺工程联系单。



	设计人
	李发件
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘 亮
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵 明
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


