
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2019〕002
关于印发《丹阳美乐森林幼儿园  工程抗震设防审查意见》的通知
丹阳美乐森林幼儿园：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2019  年5月 28日组织专家对丹阳美乐森林幼儿园 工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了丹阳美乐森林幼儿园工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 丹阳美乐森林幼儿园工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2019年5月28日
抄送   中外建华诚工程技术集团有限公司              
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2019年5月28日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	丹阳美乐森林幼儿园
	设计单位
	中外建华诚工程技术集团有限公司

	建设单位
	丹阳美乐森林幼儿园
	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司

	建筑面积
	1#4619.77；2#3327;3#2430.6;4#2138.7;5#206.2


	建筑高度
	m
	设防类别
	甲类设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	

	使用功能
	公共

	审查意见：         
丹阳美乐森林幼儿园抗震专项审查意见：
1、结构设计需执行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018；

2、抗震设防类别为乙类时，安全等级宜为一级（GB50068-2018-3.2.1），重要性系数应为1.1；

3、计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态；（实际层数及嵌固部位）

4、重点设防类建筑不应采用单跨框架结构；

5、框架柱按单偏压计算，尚应按双偏压复核；

6、未进行地下室部分0.2V0调整；

7、地下室存在上浮问题，应准确进行抗浮验算；（尤其局部抗浮验算）

8、加强非结构构件抗震承载力验算，并加强其与主体结构的连接设计；

9、7度III类场地的钢筋混凝土结构宜补充进行弹塑性变形验算；

10、有效质量系数小于90%，振型数、地震作用不满足规范要求；（F区）

11、缺儿童城堡部分计算资料；

12、短柱、跃层柱、单跨框架需采取针对性加强措施。

审查组组长：
                                         2019年5月 28日


PAGE  
1

