江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-016        
项目名称：  丹阳市第八中学食堂改造装修  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年05月06日     
江苏省建设厅制

丹阳市第八中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           食堂改造装修     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年05月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	食堂改造装修

	
	建设单位
	丹阳市第八中学
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第八中学
	工程名称
	食堂改造装修

	设计编号
	19-016

	1、完善设计说明：应明确剩余合理使用年限；设计耐火等级一级可能不对；建筑类型一类建筑可能不对；建筑工程分类一类建筑可能不对。

2、设计范围：应明确仅厨房及配套区域，最好列出本次改造出新主要详细内容清单（一览表），并说明：仅本次设计范围相关内容，执行现行国家规范。

3、应明确说明室内五项污染物控制指标（究竟按几类控制？）的数值。便于验收检测。

4、本次以进行室内局部改造出新为主，尽量不应改变原有的使用功能，应说明清楚，不增加原有建筑的人数计算量。

5、消防设计方面：必须做到明火区域（据了解能源是电，不是天然气，相对安全的多）防火单元采用2.0h的防火隔墙或防火玻璃隔断及乙级防火门（建筑防火规范6.2.3条）；防火玻璃隔断不应铝合金骨架料、楼梯间的门及入口坡道门均应外开，等等。

6、建筑构造：不应在二、三层楼板上砌墙（砖墙、砌块砖等），不应增加原建筑的结构荷载！透明部分可以为玻璃隔断、下部1200mm不透明部分可采用铝面板、金属夹心板等，所有一层120mm厚砖墙砌至原始顶的做法，请核算高厚比，按照规范要求增加一些加强措施！



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第八中学
	工程名称
	食堂改造装修

	设计编号
	19-016

	一、节能方面

（无） 

2、 强制性条文

1， WL-1\WL-2排水横管不应布置在备餐、清洗间上空。《建水规》GB50015-2003(2009版)4.3.6条。

3、 强制性标准

2， 本工程与建筑其他区域相衔接且为人员密集场所，建筑布局也有很大变化，应结合整体建筑做好消防设计 。

3， 给水引入总管上应设水表。《建水规》GB50015-2003(2009版)3.4.16条。

四、安全隐患
（无）

五、其他
（无）



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第八中学
	工程名称
	食堂改造装修

	设计编号
	19-016

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、补充应急照明和疏散指示设计。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第八中学
	工程名称
	食堂改造装修

	设计编号
	19-016

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


