江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-168          
项目名称：丹阳水务集团有限公司丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂扩建工程—生化池及污泥回流泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年05月07日     
江苏省建设厅制

丹阳水务集团有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂扩建工程—生化池及污泥回流泵房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年05月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂扩建工程
—生化池及污泥回流泵房

	
	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	项目地址
	司徒镇

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	筏板基础

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华市政工程设计有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂扩建工程—生化池及污泥回流泵房

	设计编号
	DH-18055-3-05

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、池底板计算简图与实际不符，且应作水浮力作用工况下计算，复核配筋。

2、应作局部抗浮计算，例300厚墙处。

四、其他
（无）


	设计人
	袁  哲
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	颜学成
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	/

	审核人
	颜学成
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	颜学成
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂扩建工程—生化池及污泥回流泵房

	设计编号
	DH-18055-3-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、控制箱潜液泵回路应设置适配的RCD保护，详见GB13955-2005的4.5.1条（h）款规定。

2、未明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求，不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、补充设计依据。

2、路灯（步行灯）防护等级不详。

3、补充配电箱、控制箱配电系统图。



	设计人
	褚明泉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈庆利
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈庆利
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂扩建工程—生化池及污泥回流泵房

	设计编号
	DH-18055-3-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、现场配电箱、控制箱应设置适配的SPD。


	设计人
	褚明泉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈庆利
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈庆利
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


