江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-117          
项目名称：丹阳市金鼎投资有限公司丹阳东城金街
三期（Ⅱ标段）人防地下室2 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年04月30日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）人防地下室2   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年04月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）人防地下室2

	
	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	项目地址
	云阳镇

	
	建筑面积
	地下3877.15㎡（其中人防3815㎡）​​
	建筑总高度
	-5.90m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩筏基础

	
	规 模
	防护等级甲类核6常6级、防化等级丙级、战时二等人员掩蔽所和移动电站
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	浙江施朗龙山工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）人防地下室2

	设计编号
	201905JZ

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、地下车库的坡道敞开段无遮雨设施时，在坡道的敞开段的较低处应增设截水沟（车库规范4.4.2条）。

2、请自行检查并说明清楚：整个地下室车库的建筑规模等级（车库规范1.0.4条）、整个地下室的总停车量当量数（本次停车量？）、汽车坡道出入口数（本次出入口数？）、出入口车道数等，且应符合规划要求！
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、要求（并增加说明）新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。

2、与上部建筑是否精密衔接？请自行检查疏漏，防止错误！

3、图纸签字不全。

4、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。



	设计人
	肖国岗
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	韩时为
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	蒋新军
	项目负责人：韩时为
	
	建筑设计
	

	注册师
	韩时为
	执业证章号
	3300603-012
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）人防地下室2

	设计编号
	201905JZ

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、地下室连为整体的多塔楼结构，嵌固部位在基础顶面，宜按嵌固在地下室顶板和基础顶面两种情形作包络设计，塔楼模型宜至少附带两跨的地库结构。
2、地下室连为整体，结构类型宜定义为框架－剪力墙结构，未作0.2V0调整，不符合高规JGJ3-2010第8.1.4条和第8.1.4条。主楼地下室及其相关范围的抗震等级不应低于主楼的抗震等级（二级），高规第3.9.6条。

3、柱配筋计算原则宜按双偏压计算。

4、总信息中外墙人防荷载50KN/m2，小于设计说明55KN/m2。

5、计算总信息中：

1）地震烈度6（0.05g）、特征周期0.25，错误。

2）场地类别II类，错误。  

四、设计深度

1、设计总说明（结施01、02、03）文字显示为“？”。

2、缺抗浮计算、缺基础图。

3、缺地下室外墙强度及裂缝宽度计算、抗拔桩（灌注桩）强度及裂缝宽度计算。

4、计算书图形文件中字体太小，难以看清。

5、部分人防隔墙与主楼地下室墙柱重叠、相连，墙身配筋应按二者包络（包括边缘构件）。

6、与主楼相连接部位的结构布置，需与主楼施工图核对。


	设计人
	彭建庭
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	徐  磊
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	/

	审核人
	李  强
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	徐  磊
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）人防地下室2

	设计编号
	201905JZ

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1，消火栓原理图消火栓数量、阀门位置似乎与平面不一致（平面有遗漏），请复核。

2，消火栓系统进口压力0.49MPA,有减压措施吗？图中未见。

3，D-D2轴未设喷淋区域部分未见功能，是否是人防战时功能区域？应明确平时不做他用。

4，机电抗震设计应做专项说明专篇。

5，人防部分图纸需由人防部门再专项审查。



	设计人
	刘秀平
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	王春阳
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	郑宗喜
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）人防地下室2

	设计编号
	201905JZ

	一、节能方面

1、绿建专篇照明节能指标及措施，所列房间不全，照度不符合GB50038-2005的表7.5.7-1要求。

二、强制性条文

1、未设计火灾自动报警系统，不符合GB50016-2014（2018年版）的8.4.1-13条规定。
三、强制性标准

1、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）的3.1.1条、3.2.1条规定，补充集中控制型消防应急照明和疏散指示系统设计。

2、补充电动汽车充电桩系统电气系统图、平面图设计，详见DGJ32/J26-2017的10.1.2-2条相关规定。
四、安全隐患

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他

1、设计依据补充《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018），并按相关要求补充完善设计。

2、补充防火门监控器设计。

2、补充CO浓度监测装置平面图设计。

3、图纸目录签名不全。


	设计人
	李发件
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘 亮
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵 明
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）人防地下室2

	设计编号
	201905JZ

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	李发件
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘 亮
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵 明
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街三期（Ⅱ标段）人防地下室2

	设计编号
	201905JZ

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

1.大于10000m3/h的通风系统的风机效率应标注在设备表中。
二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 

1.风管软接头应明确采用不燃材料，满足GB50243-2016第5.2.7条。
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面

1.排烟风机、补风机的控制方式应满足GB51251-2017第5.2.2条。


	设计人
	陈子文
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	祝海洋
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	游惠滨
	
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


