
丹阳市盛大建筑工程有限公司（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	厂房
	
	2-3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

液化指数计算成果表中临界击数计算有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.3.4条。

⑤层粉砂描述摇震反应、光泽反应、干强度、韧性有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条。
三、其他

1、③层粉土缺标准贯入试验，野外勘探时土工试验尚未完成，很难确认粘粒含量一定大于10%，存在无法进行液化判别的可能性。

2、地下水类型为潜水不全面，⑤层粉砂及⑥层粉土中地下水属承压水。


	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	2

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2019.6.11



