江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-018        
项目名称：高邮市新城亿博房地产开发有限公司
高邮新城吾悦广场内装设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年05月13日     
江苏省建设厅制

高邮市新城亿博房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮新城吾悦广场内装设计     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年05月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	高邮市吾悦广场-购物中心。内装施工图

	
	本次设计范围
	购物中心部分（不含金街）：包括公共部位入口，公共通道，连廊，中庭，各大主力店与商场公共部位连通区域入口，公共区域，公共卫生间，消防前室，后场通道，橱窗，货运通道，地下（含地下车库）各电梯、电梯厅，扶梯公共区。

	
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	项目地址
	江苏省高邮市

	
	建筑面积
	含购物中心、金街的总面积99832.38㎡（地上）
	建筑总高度
	36.90m

	
	建筑层数
	地下2层，地上6层  
	耐火等级
	一级

	
	结构体系
	框架结构
	建筑类别
	一类（新标准：大型）高层商业

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	上海派沃建筑装饰设计有限公司
	资质等级
	工程设计建筑装饰工程专项甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


内装施工图（建筑）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市吾悦广场-购物中心。内装施工图

	设计编号
	----

	一、强制性条文

无

二、强制性标准

1、按照《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017的3.0.2条及条文解释要求，认真设计说明及核定材料表（常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分）：纸面石膏板B1级（非A级）、实木复合地板B2级（非A级）、皮革\塑胶B2级（非B1级）、浅灰色防尘地毯B2级（非B1级）、等等。

2、控制好室内环境质量（本项目按Ⅱ类控制，不是按Ⅰ类控制）。甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值错误）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。

三、安全隐患
1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应涉及、不应改变原有功能、结构、节能、消防部分等内容。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。见《建设工程勘察设计管理条例》国务院令第662号(2015年修订版)第二十八条。

2、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。（建筑内部装修设计防火规范4.0.1条：建筑内部装修不应擅自改动、安全出口、疏散出口、防火分区）。
四、其他
1、缺少项目负责人、专业负责人（签字）。

2、所有安全栏杆二次设计，应说明要求：顶部的水平荷载应取1.0kN／m， 竖向荷载应 取1.2kN/m， 水平荷载与竖向荷载应分别考虑（GB50009-2012的5.5.2条）。
3、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

2、本建筑概况应介绍建筑基本情况：建筑面积、建筑层数、高度、设计等级、装饰面积（或提供装修造价）等主要内容。

4、在设计说明中应明确注明：内部（地面、墙面、顶棚、隔断等）装修材料的燃烧等级（应填表报审），并符合GB50222-2017第5.1.1条。


	设计人
	夏  旗
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	 
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓丹
	项目负责人： 
	
	建筑设计
	

	注册师
	 
	执业证章号
	 
	
	建筑设备
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮新城吾悦广场—卫生间装修图

	设计编号
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、员工卫生间 B1F员工卫生间蹲便器大于等于6个，污水横支管应设置环形通气管。

2、卫生间1卫生间2卫生间3卫生间4卫生间5卫生间6卫生间7：

 （1）蹲便器大于等于6个，污水横支管应设置环形通气管

（2）污水横支管过长容易堵塞。

（3）污水横支管的坡度必须满足规范要求。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见一
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮新城吾悦广场—购物中心

	设计编号
	

	一、节能方面

1、按照参考样式要求，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、未明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求，不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。
2、消防控制室配电箱火灾自动报警系统主电源回路不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。详见GB50116-2013的10.1.4条规定。
3、卫生间插座的防护等级和安装高度，应符合GB50055-2011的8.0.6-4条规定。
四、安全隐患

1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014的10.2.4条规定。

五、其他

1、设计依据补充GB50016-2014（2018年版）。

2、补充项目概况说明。

3、消防控制室应设有明显标志。

4、消防控制室配电箱供电电源信号应接入消防设备电源监控器。


	设计人
	孙 犁
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李阳芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见一
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮新城吾悦广场—购物中心

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

（无）


	设计人
	孙 犁
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李阳芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见二
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮新城吾悦广场—购物中心商管办公室

	设计编号
	

	一、节能方面

1、按照参考样式要求，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震措施设计。

2、未明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求，不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。
四、安全隐患

1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014的10.2.4条规定。

五、其他

1、设计依据补充GB50016-2014（2018年版）。

2、补充项目概况说明。



	设计人
	孙 犁
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李阳芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见二
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮新城吾悦广场—购物中心商管办公室

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

（无）


	设计人
	孙 犁
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李阳芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


 [image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6]
