（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	2019-B88

	一、节能方面

（无） 

2、 强制性条文

1， 厂房应采用K115试水接头（平面有误）。一层11-12轴喷淋管埋地，应有防止喷淋配水管集气的措施。
2， 喷淋末端排水管应有防止室外排水井气体进入室内的措施。
3、 强制性标准

4，XL-2支状立管接两层消火栓。
8，办公部分应提供节水设计专篇说明。

12，核查XL-1\XL-2立管阀门设置。
四、安全隐患
五、其他
1， 喷头短立管管径不应小于：K80 DN25；K115  DN32; K363计算值。
2， 系统ZP-1  3.05层喷淋未设流指？厂房3m\6m楼层喷淋管未见放空措施。


	设计人
	顾梦依
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	冯有凤
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	冯有凤
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2019.6.17

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


