（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	2#配套

	设计编号
	2019-B88

	一、节能方面

（无） 

2、 强制性条文

1，1）消防泵水池-0.85回流管，在接两条室外环网出水管之间的管段上应设阀门2）喷淋泵吸水主管和出水主管上，SPP2与SPP1间应增设阀门。确保任意管路检修时两台喷淋泵可以工作。
3，最低水位应至少高于立式泵以及叶轮排气孔。
3、 强制性标准

1, 节水设计应专篇说明。

4，轻便龙头接于生活给水管应设真空破坏器。

四、安全隐患
1，恒压切线泵性能曲线一般难以达到《水消规》5.1.6.4-6要求，设计方应说明此项要求。
4,水锤消除器宜每台泵单独设置。
五、其他
1，生活给水管应说明冲洗和消毒要求。
6，应说明水力警铃安装位置，应在有人值守或公共区域。

7，喷淋压力开关起泵值31.7MPa是否有误、未见泄压阀泄压值。



	设计人
	顾梦依
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	冯有凤
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	冯有凤
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2019.6.17

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


