	项目概况
	项目名称
	精密制造产业园创新活动中心

	
	建设单位
	江苏仅一联合智造有限公司
	项目地址
	位于241省道西侧，距天华城市广场约一 公里处，北侧与东侧紧邻规划中初级中学与小学建设用地。

	
	建筑面积
	15194㎡
	建筑总高度
	21m

	
	建筑层数
	B1+F5 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	中型

（办公楼）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、马玉群不应担任“项目负责人”，必须由相应注册建筑师资质的人员签字。见建设部“建市[2015]35号文”： 凡属民用建筑工程的，须具有相应资格的注册建筑师、注册结构工程师分别担任项目负责人及结构专业负责人。另见苏建科〔2001〕167号文。
2、缺通风专业设计图纸、项目备案表也缺“暖通专业”人员！


	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿建（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏仅一联合智造有限公司
	工程名称
	精密制造产业园创新活动中心

	设计编号
	DYX-19-004
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类   □65％    
□乙类   □ 50％

	一、建筑专业
（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

1、现浇混凝土楼板，撞击隔声量不能满足75分贝（绿色建筑评价标准8.1.2条）！
（三）、其它 

1、绿建专篇，缺玻璃顶的节能计算。
2、请提本工程评审通过后的绿建（节能）方案。
3、计算书外墙采用复合保温板，绿建专篇改成了A级改性聚苯板？

4、玻璃幕墙是什么品种？也是塑钢？

5、施工图应画出外保温边线图，指导施工！

二、结构专业

无

三、给排水专业

无

四、电气专业

无



	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	1
	2018.6.18


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏仅一联合智造有限公司
	工程名称
	精密制造产业园创新活动中心

	设计编号
	DYX-19-004

	一、强制性条文

1、消防水泵房的门口应有挡水设施（挡水槛）（建规8.1.8条）。而且还是露天的室外楼梯下地下室，极其不安全!
2、地下室2000平方米，按照35平方米一辆计算（城市停车规划规范5.1.4条），可以停放57辆车，不应是4类停车库，应设置汽车坡道（汽车库符合规范6.0.9条、6.0.10条、6.0.12条）。

3、五层平面：办公建筑的开放式、半开放式办公室，其室内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过30m（办公规范5．0．2条）。
4、左侧袋形走道距离超22米（建规5.5.17条）。
二、强制性标准

1、电梯通向汽车库，应设防火隔墙与防火门分隔（建规5.5.6条）。
2、仅从平面图看，部分办公室为黑房间，违反国标《建筑采光设计标准》4.0.8条（自然采光标准值不应低于450Lx）。
3、单块玻璃大尺寸很大（如有的玻璃面积达到3.3㎡），使用5mm厚玻璃不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。
三、安全隐患
1、缺通风专业设计图纸、项目备案表也缺“暖通专业”人员！本项目设计了大量的竖向排烟井，但是未进行“专项的通风专业设计”，应补上（参见建规8.5.3-3条、及防排烟规范）。（地下室应做排烟设计，见汽车库符合规范8.2.1条）。（地下室的共用楼梯间的排烟口好像也不符合规范）。
四、其他
1、政府批文、规划图均显示是“体验中心、创新活动中心”，但施工图是“办公楼”，改变建筑性质？
2、马玉群不应担任“项目负责人”，必须由相应注册建筑师资质的人员签字。见建设部“建市[2015]35号文”： 凡属民用建筑工程的，须具有相应资格的注册建筑师、注册结构工程师分别担任项目负责人及结构专业负责人。另见苏建科〔2001〕167号文。

3、图纸比较粗糙，请设计单位再仔细过滤（认真审核、校对）一下，防止会有不必要的安全隐患。如玻璃幕墙部分节点大样也没有，上下层防火分隔也没有？如玻璃栏板女儿墙大样中具体做法没有？
4、一层北楼的一个防火分区不成立，是三个不同空间的防火分区。且东侧的分区中，楼梯间应作为第二安全出口，防火分区图错误！

5、疏散楼梯宽度应计算，五层好像不够！

	设计人
	崔 垒
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李  峰
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	3

	审核人
	李  峰
	项目负责人：马玉群？
	
	建筑设计
	1

	注册师
	李  峰
	执业证章号
	1100008-079
	
	建筑设备
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2019.6.18

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6]
