江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-020        
项目名称：丹阳经济开发区联观村民委员会便民服务中心装修工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年06月14日     
江苏省建设厅制

丹阳经济开发区联观村民委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           便民服务中心装修工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年06月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	便民服务中心装修工程

	
	建设单位
	丹阳经济开发区联观村民委员会
	项目地址
	

	
	建筑面积
	建筑面积2463.8㎡

装修面积2381.1㎡
	建筑总高度
	12.1m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区联观村民委员会
	工程名称
	便民服务中心装修工程

	设计编号
	DYX-19-025

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文 

无

（二）、强制性标准

1、办公建筑的五类空气污染物为Ⅰ类民用！应明确写出甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项相应的具体数据（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、建筑物内设有上下层相连通的中庭的墙面（西立面的大屏）应采用A级装修材料（建筑内部装修设计防火规范4.0.6条）。

2、楼梯间内不应增设“工具间”（建规6.4.1-2条）。

三、强制性标准

1、木龙骨木工板刷防火涂料（三遍12mm？）皮革硬包，对照规范为B2级（建筑内部装修设计防火规范3.0.2条）。阻燃措施能保证吗？

四、安全隐患

无

五、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

2、设计说明缺许多内容：地点？什么建筑？高度？层数？面积？耐火等级？防火要求？等等。

3、本次审查部替代消防设计专项审查，需消防审查另行批准，方可施工。

4、注册建筑师盖的是李峰，但是项目负责人、专业负责人签字是马玉群，不符合注册责任要求。


	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	马玉群
	项目负责人：马玉群
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区联观村民委员会
	工程名称
	便民服务中心装修工程

	设计编号
	DYX-19-025

	一、节能方面

（无） 

2、 强制性条文

（无）

3、 强制性标准

1， 直饮水管道应设循环管。《建水规》GB50015-2003(2009年版)5.7.3.6条。

2， 直饮水阀门、配件、密封材料等应符合食品级卫生要求。《建水规》GB50015-2003(2009年版)5.7.7条。

3， JL-1立管底部应设阀门，《建水规》GB50015-2003(2009年版）3.4.5.4条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，直饮水阀门、配件、密封材料等应符合食品级卫生要求。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	 张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区联观村民委员会
	工程名称
	便民服务中心装修工程

	设计编号
	DYX-19-025

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、楼层1～2轴楼梯间“安全出口”标志，在疏散走道方向上看不到，位置应作调整。详见GB51309-2018的3.2.2-2条规定。

四、安全隐患

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他

1、设计依据补充GB50343-2012，按规范相关要求复核本设计。

2、补充坚向配电系统图。

3、应急照明设备表，A-D、A-F设备参数未填。

4、厨房如果使用天然气或液化石油气，应设置可燃气体泄漏检测仪。


	设计人
	倪国连
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区联观村民委员会
	工程名称
	便民服务中心装修工程

	设计编号
	DYX-19-025

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。详见GB50303-2015的10.1.1条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	倪国连
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


