江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-019        
项目名称：江苏云阳集团房地产开发有限公司丹阳华都锦城
（南区）1～3#楼石材幕墙
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年06月17日     
江苏省建设厅制

江苏云阳集团房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳华都锦城（南区）1～3#楼石材幕墙     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年06月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳华都锦城（南区）1～3#楼石材幕墙

	
	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	1#楼12.4m、
2#楼24.1m、
3#楼19.6m、

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华装潢有限公司
	资质等级
	壹级建筑幕墙

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳华都锦城（南区）1～3#楼石材幕墙

	设计编号
	15DT-018-2（注：设计范围主要是石材幕墙）

	一、绿建（节能）方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

1、请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的绿建性能、结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

2、图中倒挂石材应有防止脱落设施。建议改为仿石材铝板。（注：石材幕墙竖剖倒挂石材没有增设玻璃纤维网+环氧树脂胶，根据工程实际需要，倒挂石材可以采用蜂窝铝板或者石材铝蜂窝复合板来设计）。
五、其他

1、石材幕墙的面板宜采用便于各板块独立安装和拆卸的支承固定系统，不宜采用T型挂装系统（建筑幕墙规范7.6条）。（特别是倒挂石材不宜选用不锈钢T型挂件）。
2、设计说明应有建筑层数、幕墙面积、建筑规模、主要幕墙类型等描述。

3、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

4、建筑平、立、剖面图（特别是平面图）比例太小，打印有缺漏，也看不清。

5、应填写《原主体建筑设计与幕墙设计情况确认表》，加盖注册建筑师章（并签名）、注册结构工程师章（并签名）、建筑设计单位公章。

6、外墙石材幕墙造型比较复杂，也比较专业，以及存在施工单位的经验做法，请再自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？并回复自查结果！


	设计人
	朱勤
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	何斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	何斌
	项目负责人：戎红晖
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳华都锦城（南区）1～3#楼石材幕墙

	设计编号
	15DT-018-2（注：设计范围主要是石材幕墙）

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1. LG1-01~02：LG2-01~02：LG3-01~02：龙骨布置图请按JGJ102-2003-6.3.3条规定：上、下立柱之间应有不小于15mm的缝隙，并应采用芯柱连接，画出节点大样图并在立面图上注出该节点位置。

2. ①LG1-01~02：经对原结构图查对，12.4m标高屋顶女儿墙为砌体砌筑，砼压顶厚度仅100mm，西立面等柱间构造柱凸出墙面的肢宽也仅100mm，无法在其上设置4个后置锚栓，且与计算书上计算时取边距尺寸不符。1-1~1-3等龙骨立面布置图上：从7.9标高的屋面处设置后置埋栓，无法锚固在主体构件上，不满足JGJ102-2003-5.8.7条规定。

②LG2-01~02：经对原结构图查对，15.3m标高屋顶女儿墙为砌体砌筑，砼压顶厚度仅100mm，北立面柱间GZ2、GZ4凸出墙面的肢宽也仅150mm、200mm，无法在其上设置4个后置锚栓，且与计算书上计算时取边距尺寸不符。2-A~2-D等龙骨立面布置图上：从15.3m标高的屋面处设置后置埋栓，无法锚固在主体构件上，不满足JGJ102-2003-5.8.7条规定。

③LG3-01~02：经对原结构图查对，18.6m标高屋顶女儿墙为砌体砌筑，砼压顶厚度仅100mm，西立面等柱间GZ2凸出墙面的肢宽也仅100mm，无法在其上设置4个后置锚栓，且与计算书上计算时取边距尺寸不符。2-5、3-9等龙骨立面布置图上：从7.8m、15.0 m标高的屋面处设置后置埋栓，无法锚固在主体构件上，不满足JGJ102-2003-5.8.7条规定。不一一举例，请设计对照结构图纸，核查后置锚栓设置位置是否满足规范要求，并回复核查结果。

三、设计深度

1. 图中应注明后置锚栓锚入砼构件内的有效长度值。

2. 请画出横梁与立柱连接的节点大样详图。


	设计人
	朱 勤
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	戎红晖
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	何 斌
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


