	项目概况
	项目名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目。生产厂房

	
	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	项目地址
	338省道西侧

	
	建筑面积
	7241㎡
	建筑总高度
	12.0m

	
	建筑层数
	主体F1（局部辅房F3）
	耐火等级
	二级/戊类（？）

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	规模
	F1（局部F3）、跨度30m、吊车5T、5000㎡≤面积≤20000㎡
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	大型
（厂房）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	中国联合工程有限公司
	资质等级
	综合甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目。生产厂房

	设计编号
	E733

	一、绿建（节能）方面
无

二、强制性条文
无

三、强制性标准
1、图纸上没有说明生产的原材料、生产的产品是什么？火灾危险性戊类没有依据（建规3.1.1条）。
2、防火救援窗的三角符号已经作废（建规7.2.5条）！

四、安全隐患
1、本建筑（南侧的局部三层）像个“民用建筑”，请再次提醒使用方：本工程不得当作“民用建筑”使用！（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、签字栏缺“项目负责人”（应明确具体一个人），颜廷状是一级注册结构师吗？
2、设计说明，设计规模应为大型厂房（30米跨）。
3、平面图上的设计说明，本建筑设计为2个防火分区，错误！走廊采用自然排烟系统？
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网[image: image1.png]


www.dysstzx.com下载 


	设计人
	黄琪林
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇芳
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	鲁燕军
	工业项目负责人：颜廷状
	
	建筑功能
	

	注册师
	孙宇芳
	执业证章号
	3300003-095
	
	
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2019.6.24

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


