	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	丹阳市拓源汽车部件有限公司
	项目地址
	界牌镇

	
	建筑面积
	5763.6㎡
	建筑总高度
	23.280m

	
	建筑层数
	F3
	耐火等级
	二级/丁类？
（原材料：塑料粒子）

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	规模
	5层/跨度14.55m/吊车20T/5000㎡≤面积≤20000㎡
	基础形式
	

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	大型
（厂房）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	镇江文博
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市拓源汽车部件有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	19-031-1

	一、强制性条文

无

二、强制性标准

无

三、安全隐患
1、政府登记信息显示，生产的主要原材料是“塑料粒子”，不是图纸的“金属配件加工”。确定火灾危险性等级丁类错误！应按照《建筑设计防火规范》重新设计！
四、其他

无



	设计人
	费巧云
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


