江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-216       
项目名称：丹阳拓源汽车部件有限公司2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年06月03日   
江苏省建设厅制

丹阳拓源汽车部件有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的2#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年06月03日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

中昌汽配 19-19  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	2#厂房
	
	3-4F
	框架
	桩基
	
	16T
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、地下水类型为潜水不全面，⑤层粉砂中地下水应为承压水。

2、②层粉土缺标准贯入试验，而勘探时土工试验尚未完成，很难确定粘粒含量一定大于10%，存在无法进行液化判别的可能性。

3、③层淤泥质粉质粘土层很厚，宜提供灵敏度等级，便于考虑采用管桩。


	设计人
	
	专业负责人
	王奋荣
	注册师
	高山三


