（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳南雄房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳南雄华庭商业住宅综合小区1、2#楼

	设计编号
	2018-SY3T-07
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	□甲类■65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业
（二）、强制性标准

1、外墙不得采用普通岩棉保温板（镇政建【2018】161号文）。

第一次复审意见一：外墙采用复合材料保温板时，每个楼层采取安全措施（应设计详细节点），混凝土部分应与结构同体浇筑（镇政建【2018】161号文）。

第一次复审意见二：复合材料保温板厚度超过40mm时，应增加机械锚固措施和混凝土挑板构造（江苏省复合材料保温板规程5.2.2条）。

第一次复审意见三：复合材料保温板属于淘汰产品，江苏省复合材料保温板规程也已经过期，不宜采用。

注意：第一次复审意见一：本项目的绿建（节能）专项回复均未见到？请补！



（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳南雄房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳南雄华庭商业住宅综合小区1、2#楼

	设计编号
	2018-SY3T-07

	一、强制性条文

1、阳台下方有架空层的出入口，应防止坠物伤人（省住标4.12.4条）。

第一次复审意见：修改吧不全面（外廊也相当于阳台性质，见省住标P129页解释）。

3、主要房间的窗地比不应低于1.1/7（省住标5.2.3条）。比如：6-8轴的客厅（外有阳台）窗地比=【（有效宽度1.65m×有效高度1.9m）/客厅面积4.8×3.7㎡】×阳台遮挡0.7=0.124≤1.1/7（省住标5.2.3条）。

第一次复审意见：采光面积计算依然错误！不是2.95×1.7，是有效宽度2.1m×有效高度1.9m，计算结果还是不合格（见省住标P137页条文解释）。

另外，应按照规范要求，列出各个主要房间的：窗墙比、通风面积比。

二、强制性标准

2、地下一层：自行车库包含电动自行车，应按苏安办【2018】39号文及附件的相关要求执行：每个防火分区的面积不应大于500㎡（设置自动灭火系统时，面积不增加）。

第一次复审意见：在公共通道上加了三个防火门，设计几个防火分区啊？每个分区的疏散口有几个？公共通道的净宽不足1200mm？设计混乱了。
13、外连廊（大样）应注意上下层间的挡墙高不应小于1200mm（省住标8.8.1条）。
第一次复审意见：剖面图、平面大样图（缺墙身大样）修改后还是1200mm高的不锈钢栏杆，上下层间的挡墙高只有500mm？

三、安全隐患

1、阳台防护栏杆设计中，还存在下部500高（卧室窗台）左右的混凝土翻边，上部设镂空栏杆的做法，存在儿童攀爬的隐患。

第一次复审意见：修改后栏杆总高度1700mm，安全是没有问题了，但是无法使用了！

2、设置机械加压送风系统的地下防烟楼梯间在顶部应设不小于1.0㎡的固定窗（防排烟规范3.3.11条），请与暖通专业协商解决（镇江市防排烟规范研讨会纪要第24条）。

第一次复审意见：修改后增加的窗C1210是什么窗？门窗表及门窗大样均没有。

四、其他

2、未见同层排水设计？

第一次复审意见：修改说明第三十三条，增加的同层排水，详见建施-07x，但是该图没有此内容？

3、避难间的门宜为乙级防火门（建规5.5.32条）。而且避难间通向北侧的窗也要防火。

第一次复审意见：避难间内部有卫生间的门也宜为乙级防火门（或北外窗为1.0h窗）。

4、每层连廊最窄处的净尺寸是多少？图纸找不到尺寸？不知道是否满足规范要求？

第一次复审意见：究竟是多少？特别是中间两柱间净尺寸？

5、天井的厨房属于正面有挡墙，应进行采光模拟分析计算（省住标P138页）。

第一次复审意见：未见采光分析计算书。

8、自行车库的坡道粉刷后宽度不足1800（车库规范6.2.6条）。

第一次复审意见：实在是找不到什么地方修改了？

10、缺装配式建筑的内容（丹政办发【2017】243号）。  

第一次复审意见：建筑设计深度不够（仅仅是一句话？详见结构？）。           


	设计人
	汪跃峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪  勤
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	宋金海
	项目负责人：汪  勤
	
	建筑设计
	

	注册师
	汪  勤
	执业证章号
	3100249-002
	
	建筑设备
	


（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳南雄房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳南雄华庭商业住宅综合小区1、2#；3#；4#、5#；8#；9#楼

	设计编号
	2018-SY3T-07

	1.GB50176-93、DGJ32/J08-2008已废止，GB50364-2005编号已更新。
2.应明确利用可再生能源种类的具体措施。


	设计人
	  吴建强
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	刘勇
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	
	  
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


