（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳南雄房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳南雄华庭商业住宅综合小区3#楼

	设计编号
	2018-SY3T-07
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	□甲类■65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、外墙不得采用普通岩棉保温板（镇政建【2018】161号文）。

第一次复审意见一：外墙采用复合材料保温板时，每个楼层采取安全措施（应设计详细节点），混凝土部分应与结构同体浇筑（镇政建【2018】161号文）。

第一次复审意见二：复合材料保温板厚度超过40mm时，应增加机械锚固措施和混凝土挑板构造（江苏省复合材料保温板规程5.2.2条）。

第一次复审意见三：复合材料保温板属于淘汰产品，江苏省复合材料保温板规程也已经过期，不宜采用。

（三）、其它 

1、分户楼板保温隔声采用15厚XPS板，设计依据没有采用相关的“江苏省审定通过的具体的应用技术规程”，应说明清楚：施工时应选择具有“江苏省审定通过的具体的应用技术规程”的保温隔声板品种（保温隔声指标应满足本设计的要求），方可使用（镇政建【2018】161号文）。

第一次复审意见：修改后的无机保温砂浆在江苏省禁止使用（江苏省建设厅公告37号）。

5、内墙混凝土单排孔砌块？没有工程使用，请考虑？

第一次复审意见：内墙混凝土单排孔砌块修改为“混凝土砌块”？越改越差了！

6、外窗传热系数规范限值2.7错误（江苏省标准化外窗系统3.1.2条）。但设计值2.4是对的。

第一次复审意见：修改后的传热系数限值怎么还是2.7？江苏省禁止（省住节能标准）。

7、太阳能热水器使用6-11层？错误！

第一次复审意见：修改后的3-8层？更加错误！

8、外保温示意图，天井内北侧的外窗也做内置百叶遮阳？请考虑？

第一次复审意见：修改后不应采用分体活动外遮阳！东西向外遮阳也应设置！（省标准化外窗规程）。

10、阳台上下面保温大样没有措施？

第一次复审意见：修改后的阳台上下面保温大样还是看不懂，具体怎么做？

11、外窗中空12A做内置百叶遮阳？请考虑？

第一次复审意见：修改后外遮阳究竟怎么做？材料？做品？规程？



（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳南雄房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳南雄华庭商业住宅综合小区3#楼

	设计编号
	2018-SY3T-07

	一、强制性条文

1、主要房间的窗地比不应低于1.1/7（省住标5.2.3条）。比如：7-9轴的客厅（Z形客厅）窗地比=【（有效宽度1.8m×有效高度1.7m）/（房间面积37.9㎡-餐厅10㎡）】=0.11≤1.1/7（省住标5.2.3条）。（注意：无采光的餐厅、过厅按照10㎡计算，见省住标4.3.3条）。

第一次复审意见：修改后的中间有10平方米的厅是黑房间，无采光！

二、强制性标准

6、一层的公共通道宽虽然满足了标注1.2m，但是粉刷后不足1.2m，请复查（省住标4.12.11条）。
第一次复审意见：回复第八条？加窗？

三、安全隐患

1、阳台防护栏杆设计中，还存在下部500高（卧室窗台）左右的混凝土翻边，上部设镂空栏杆的做法，存在儿童攀爬的隐患。

第一次复审意见：修改后栏杆总高度1700mm，安全是没有问题了，但是无法使用了！

2、设置机械加压送风系统的地下封闭楼梯间在顶部应设不小于1.0㎡的固定窗（防排烟规范3.3.11条），请与暖通专业协商解决（镇江市防排烟规范研讨会纪要第24条）。

第一次复审意见：修改后增加的窗不是在封闭楼梯间的顶部。

四、其他

3、未见同层排水设计？

第一次复审意见：修改说明第十四条，增加的同层排水，但是该图没有此内容？

8、缺装配式建筑的内容（丹政办发【2017】243号）。      

第一次复审意见：建筑设计深度不够（仅仅是一句话？详见结构？）。    
    

	设计人
	汪跃峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪  勤
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	宋金海
	项目负责人：汪  勤
	
	建筑设计
	

	注册师
	汪  勤
	执业证章号
	3100249-002
	
	建筑设备
	


