  （电气）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-S1-1＃、S1-2＃楼

	设计编号
	2019048Z1-S1＃

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、消防控制室应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志，详见GB51309-2018的3.8.1条规定。（消防控制室平面图灯具无图例，是否为应急灯不详，也未接入集中控制应急照明系统）
2、未明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求，不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。

3、大型商店建筑的疏散通道、安全出口和营业厅应设置智能疏散照明系统，详见JGJ48-2014的7.3.10条规定。
4、人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。详见GB51309-2018的3.2.11条规定。（部分设计，不符合要求）
5、房间及其它场所火灾探测器数量设置偏多，按照GB50116-2013的6.2.2条相关规定复核设计，补充设计依据说明。
6、大型商业建筑营业厅应设置备用照明（应急照明），详见JGJ48-2014的7.3.12条规定。部分商铺未设置备用照明（应急照明）不符合要求，补充完善设计。
7、消防控制室应明确设备名称并标全设备间距。详见GB50116-2013的3.4.8条相关规定。
四、安全隐患

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他

1、按照 GB50052-2009的3.0.2条规定，明确一级负荷是否满足双重电源供电要求。

2、补充防火分区划分说明及防火分区示意图。
3、应说明S1-1＃楼与S1-2＃楼的具体划分范围。
4、商店单位建筑面积用电指标（预留）应按照JGJ392-2016的表3.4.2取值。

5、设计说明中一些内容与项目不符，如：“本建筑为总建项面积大于100000m2的公共建筑……”，“金街消控室设在西地块6＃楼一层”等。应自查自纠。
6、电梯井道照明、开关和坑底插座如何设置不详。
7、电气火灾监控系统设计说明，应明确漏电报警电流数值。

8、一层照明平面图，周围通向室外的门洞疏散出口均应设置“安全出口”指示标志，如5轴/E～F轴、J～K轴、L～M轴、P～Q轴等通向室外疏散出口等。应自查自纠。
9、三层儿童卫生间漏设消防应急广播扬声器。其余自查自纠。
10、餐饮（燃气）等房间如使用天然气或液化石油气，应设置可燃气体检测仪。
11、回复的设计变更内容应用云线划出。


	设计人
	丁佳佳、龙跃升
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	7
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-S1-1＃、S1-2＃楼

	设计编号
	2019048Z1-S1＃

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB5055-2011的3.3.7条规定。

2、如果屋顶消防水箱外壁厚度小于2.5mm，那么不宜作接闪器，应采取其它防雷措施。详见GB50057-2010的5.2.8-2条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、屋面太阳能光伏发电系统应采取防直击雷（光伏板）和雷电波侵入措施（直流汇流箱）。


	设计人
	丁佳佳、龙跃升
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


