江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-022        
项目名称：中国农业银行丹阳市支行部分营业用房
维修改造
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年07月19日     
江苏省建设厅制

中国农业银行丹阳市支行 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           部分营业用房维修改造     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年07月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	部分营业用房维修改造

	
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	项目地址
	市区

	
	建筑面积
	建筑面积11676㎡

装修面积3892㎡
	建筑总高度
	78.3m

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内设计（建筑）专业初审意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、初审意见

1、涉及改变消防设计（仅3-9层改成防烟楼梯间是否可行？）、增加墙体荷载（原楼板上增加墙体的结构安全性？楼板开洞口的安全性？120砌块墙自身的安全性？）、改变防排烟系统（仅3-9层改成防烟楼梯间排烟系统可行性？）、卫生间移位（上下水系统变更），应先进行建筑、结构、水电暖专业“改造设计”，并审查通过后，方可进行装修设计（参见镇政建[2012]139号）。
2、装修时，不得改变原设计功能（包括原防火设计和防火设施），并应得到原设计单位的书面同意。见《建设工程勘察设计管理条例》国务院令第662号(2015年修订版)第二十八条。



	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	项目负责人：李峰
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、节能方面

（无） 

二、强制性条文

1，水泵DN200吸水管接DN400主管处应设偏心管以防气囊。《水消规》GB50974-2014  5.1.13.2条。

2，消防水箱进出口阀门和人孔应有保护措施。《水消规》GB50974-2014  5.2.4.1条。

三、强制性标准

1，水泵压力开关启泵值应符合《水消规》GB50974-2014  5.3.3.2条

四、安全隐患

1，消防、喷淋泄压值低于系统正常工作压力，影响消防运行。

五、其他

1,泵房说明二.1条，消防水池水位显示及报警应符合《水消规》4.3.9.2条。

2,水泵DN200吸水管接DN400主管处应设偏心管以防气囊。

喷淋泵组系统未见水泵接合器接入，压力开关宜设于水泵出水管。

消防系统严密性试验应在工作压力下稳压24h.

消防水池、水箱最低报警水位宜等于或稍低于常水位。

XHL-1消火栓位置过于隐蔽，失火时不宜寻找。

消防系统进口压力不符要求，且与泵房图不一致，喷淋支管减压孔板不应各楼层同一型号，请提供消防、喷淋系统水力计算书。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	2

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造（弱电及智能化）

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、电子信息系统线缆与其它管线的间距，应符合GB50343-2012的表5.3.4-1相关规定。

2、电子信息系统信号线缆与电力电缆的间距，应符合GB50343-2012的表5.3.4-2相关规定。

四、安全隐患

1、线槽穿越楼板、隔墙，内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他
1、补充完整的设计说明。

2、补充设备和材料表。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	2

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造（弱电及智能化）

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、应确定电子信息系统雷电防护等级，电子信息系统应选用适配的信号线路SPD（浪涌保护器）。详见GB50343-2012的4.3.1条和5.4节、5.5节相关规定。

2、线槽全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、UPS机房应设置LEB接地端子板，并采取防静电接地措施。

2、明确线槽跨接线规格要求。


	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、建筑节能方面:

（一）强制性条文方面: 

无

（二）强制性标准方面: 

1.未见新风系统。
（三）其它: 

无
二、强制性条文方面: 
无
三、强制性标准方面: 

1.冷凝水干管始端未设扫除口，不满足GB50736-2012第8.5.23.3条
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面：

1.机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

2.冷凝水排放点不明确。

3.冷凝水应作灌水试验。


	设计人
	王玮
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	2
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	赵祖平
	
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


