（结构）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	基础形式
	筏  基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框  架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

1. 消防泵房一层B~C轴改为消防水池，改变了结构用途和使用环境，需提供技术鉴定和结构构件、基础承载力计算书，设计依据不足。不符合GB50010-2010（2015年版）-3.1.7条规定。原建筑的使用功能和使用年限须在改造图纸上标注出来。
二.安全性问题: 
（无）
三.强制性标准  

1. 结施-2/4：水池底板地基土加固方案无法满足地基土层加固要求。一层增加水池壁墙Q1如何实现与屋面梁连接？并需提供计算书。
2. 结施-3/4：主楼在6轴剪力墙上距G、H轴框柱处开门洞，需复算大楼结构承载力是否满足安全要求，并提供计算书备查。        
四.设计深度
     1. 提供的建筑、结构图纸要准确反映改造前原建筑、结构布置图。
2. 改造后的图纸上要注明使用年限。


	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2019.07.18

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


