（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市融锦宏星置业发展有限公司
	工程名称
	新建天铂小区项目-人防地下室

	基础形式
	筏 基 
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	 Ⅲ 类

	一.其他
1. 本次仅对平时人防结构审查，战时人防请送到相关部门专项审查。
二.强制性条文: 
（无）
三.安全性问题: 

（无）
四.强制性标准  

1. ①试桩报告上桩长未说明为有效桩长，有效抗拔承载力特征值不知为何值，请补充说明。②S101：桩基施工说明2.4条，要求抗拔承载力特征值600KN，试桩报告提供500KN，小于设计要求，请设计重新复核抗拔桩的承载力并回复复核结果。
2. S301：6交1/1-E轴上的斜梁钢筋锚固长度不满足GB50010-2010（2015年板）-8.3.1条规定，请全面核查。
3. 计算书：
1）地下室应带塔楼按剪力墙定义、整体计算及0.2V0调整、配筋。
2）地下室顶板绿化填土荷重应结合景观设计，考虑局部堆坡超过1.50m填土荷载。
3）计算书上所有数据的字迹打印太小，既没有页数也没有图名，无法看清和审查。
4）S301：3#与7#楼之间的地库楼面梁布置模型与塔楼模型不符，请全面核查。
5）与非人防地下室建模整算，包络设计。
五.设计深度：
1. S302：地库顶板框梁加腋大样图与实际不符，两个板顶高差1.7m，无法通过加腋解决合理传力路径，应采取措施来解决有效合理的传力路径。
2. 结合水、电、气、暖管线布置位置，补充抗震支架预埋件设计和预埋定位。
3. 未见地下室外挡土墙配筋大样图。
4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	刘 丰
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	姚 楠
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	0

	审核人
	张锦生
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	姚 楠
	执业证章号
	3100289-S014
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2019.06.06

	复核人
	陈碧风
	专业审查号
	10241-S1013
	日  期
	


