江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-025        
项目名称：高创科技发展有限公司丹阳·科创园建筑
泛光照明
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年07月23日     
江苏省建设厅制

高创科技发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳·科创园建筑泛光照明     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年07月23日

                           （审查机构章）

（电气）专业审查意见

	建设单位
	高创科技发展有限公司
	工程名称
	丹阳·科创园建筑泛光照明

	设计编号
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、缺设计编号。

2、照明配电箱系统图出线回路，应标注线缆保护套管。

3、平面图应标注照明配电箱供电电源（引自何处、敷设方式、埋深等）。

4、时钟控制器安装在何处，电源接自何处不详。

5、引上、引下线缆箭头符号不应设在建筑物外面。有引上、引下线缆箭头符号处就应有管线标注。不少平面图有管线标注，而无引上、引下线缆箭头符号（如C1＃的DS4004等）。应自查自纠。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	高创科技发展有限公司
	工程名称
	丹阳·科创园建筑泛光照明

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、屋面安装的光带应处于屋面避雷装置的保护范围之内，安装应符合GB50058-2010的4.5.4条的第2、第3款要求。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、照明配电箱应设置接地装置。

2、屋面开关电源装置应采取防雷措施。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


