江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2019-030     
项目名称：丹阳吉姆希压力容器有限公司厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年07月26日     
江苏省建设厅制

丹阳吉姆希压力容器有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年07月26日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳吉姆希压力容器有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	XQ18-039  （建筑修改图1/6～6/6）（主要修改内容：货梯移位）

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、大货梯的的平衡锤不应挡在货梯出口。

2、新增加的楼梯没有楼梯大样，应控制好楼梯尺寸。核查结构专业配合设计是否到位？

3、眭亮注册结构师已经不在本出图单位？不应做“建筑专业负责人”。

4、赵雪林注册建筑师不应做“工业项目负责人”，“ 工业项目负责人”应另选他人(注册结构师)。

4、赵雪林注册建筑师可以做“建筑专业负责人”。


	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳吉姆希压力容器有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	XQ18-039  

	一、强制性条文

1. 总信息中重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5。不符合GB50011-2010-表5.1.3规定。

2. 经抽查：1~4轴一层3交B轴上KZ-5角筋、纵筋配置量配置量均小于计算量；不符合GB50010-2010（2015年版）-3.3.2条规定。这种现象很多，不一一举例，请全面核查并回复核查结果。缺现浇楼板配筋简图。

二.安全性问题

（无）

三.强制性标准   

1. 计算书：

1）缺梁、板上荷载计算统计，设计依据不足。

2）补角柱定义，复核其配筋并回复复核结果。

3）计算书上提示柱轴压比和节点域剪压比超限信息，梁剪扭超限信息，请设计复查。

四.设计深度

1. 梁、柱层高表上的层高错误。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	赵 瑜
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	1

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


