江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-026        
项目名称：丹阳日报社丹阳新时代文明实践中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年07月29日     
江苏省建设厅制

丹阳日报社：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳新时代文明实践中心     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年07月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳新时代文明实践中心

	
	建设单位
	丹阳日报社
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	地上2015㎡
+地下2180㎡
	建筑总高度
	10.80m

	
	建筑层数
	地上2层  、地下1层
	耐火等级
	地上二级

地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	扬州艾特装饰工程有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳日报社
	工程名称
	丹阳新时代文明实践中心

	设计编号
	GF-2019-0531

	一、初审意见

1、应先进行建筑、结构专业“改造设计”，并审查通过后，方可进行装修设计（参见镇政建[2012]139号）。
①、涉及结构改变（虽然规模较小）：新增加钢楼梯、二层增加钢结构混凝土楼板、二层增加钢结构     外挑大雨棚。

②、涉及建筑改变：钢楼梯及钢结构混凝土楼板耐火等级不足、玻璃幕墙外移变更及受力安全、外立面变化。

2、政府投资项目，且原建设单位（含五方责任人）发生变更。请提供：可行性研究报告、初步设计等批复。



	设计人
	万永乐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪健
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	汪健
	项目负责人：程颐
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳日报社
	工程名称
	丹阳新时代文明实践中心

	设计编号
	GF-2019-0531

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、卫生间插座高度1.3m，不符合GB50055-2011的8.0.6-4条规定。
四、安全隐患

（无）
五、其他
1、设计依据补充《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）。
2、消防控制室设在何处不详。

3、强电间、弱电间应设置应急照明。


	设计人
	胡建军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 峰
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳日报社
	工程名称
	丹阳新时代文明实践中心

	设计编号
	GF-2019-0531

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他
（无）


	设计人
	胡建军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


