江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-094          
项目名称：江苏唯益换热器有限公司年产200万套钎焊板式换热器生产线扩建项目生产厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年06月14日     
江苏省建设厅制

江苏唯益换热器有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产200万套钎焊板式换热器生产线项目生产厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年06月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目生产厂房

	
	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	7241㎡
	建筑总高度
	12.0m

	
	建筑层数
	主体F1（局部辅房F3）
	耐火等级
	二级/戊类

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三/二级

	
	规模
	F1（局部F3）、跨度30m、吊车5T、5000㎡≤面积≤20000㎡
	基础形式
	独基

	
	结构体系
	门钢轻钢/框架
	建筑类别
	大型

（厂房）

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	中国联合工程有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目生产厂房

	设计编号
	E733

	一、绿建（节能）方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、图纸上没有说明生产的原材料、生产的产品是什么？火灾危险性戊类没有依据（建规3.1.1条）。

2、防火救援窗的三角符号已经作废（建规7.2.5条）！

四、安全隐患

1、本建筑（南侧的局部三层）像个“民用建筑”，请再次提醒使用方：本工程不得当作“民用建筑”使用！（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、签字栏缺“项目负责人”（应明确具体一个人），颜廷状是一级注册结构师吗？

2、设计说明，设计规模应为大型厂房（30米跨）。

3、平面图上的设计说明，本建筑设计为2个防火分区，错误！走廊采用自然排烟系统？

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	黄琪林
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇芳
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	鲁燕军
	工业项目负责人：颜廷状
	
	建筑功能
	

	注册师
	孙宇芳
	执业证章号
	3300003-095
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目生产厂房

	设计编号
	E733

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

1. G7图中：屋面水平支撑设置错误（拉筋应与系杆作用于一点），抗风柱柱顶与屋面斜钢梁连接需按GB51022-2015-7.2.1条规定设置。抗风柱节点处的系杆要通长设置。

四.设计深度
1. G3图中：基础列表里的基础截面尺寸与平面图上标注不符。

2. G9图中：GJ-2图中5轴上5节点未见大样图。。

3. G12图中：中间檩条腹板厚度宜加大，否则施工紧拉条时，因跨度较大容易变形失稳。



	设计人
	张兵兵
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	周金政
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	孙燕娜
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	周金政
	执业证章号
	3300003-S111
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目生产厂房

	设计编号
	E733

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1 排水立管透气管伸出屋面的高度不符合<<建筑给水排水设计规范>> GB 50015-2003  2009年版4.6.10-3条。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1 泵房压力开关启泵压力值应该标注。

2水泵吸水管过滤器应说明过水面积和孔径的要求。
3 消防泵扬程大于0.5MPA,宜防水锤。
4设置在其它楼上的消防水箱应该提供设置高度，且应满足国家现行规范要求。

5 泵房集水坑大小应标注。

6 屋顶消防总管应设置一阀门，便于维修。

7 泵房消火栓系统压力开关建议一泵设置一个，便于维修。
8水池最低报警水位标高偏低，最高报警水位不应低于正常水位。



	设计人
	黄倩萍
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	黄倩萍
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	王利建
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


  （电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊式换热器生产线扩建项目生产厂房

	设计编号
	E733

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）的相关要求，补充集中控制型消防应急照明和疏散指示系统设计。

2、变电所、消防泵房除应急照明外，应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。详见GB51309-2018的3.8.1条相关规定。

3、缺楼层指示灯设置，不符合GB51309-2018的3.2.10条规定。

4、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，细化电气设备抗震措施设计。
5、未明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求，不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。
四、安全隐患

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他

1、设计依据补充GB51309-2018。

2、补充竖向配电系统图设计。

3、配电系统图表达不全，缺电源标注。

4、APX-SB配电系统图打印不全。

5、补充消防泵房配电（强电）设计。

6、消防水池应设置水位监测装置。

7、补充消防设备电源监控系统设计。

8、变电所应预留进出线缆保护套管。

9、消防控制室设在何处不详，缺相关设计。


	设计人
	朱向华
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱向华
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄铭芝
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊式换热器生产线扩建项目生产厂房

	设计编号
	E733

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不应小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

2、利用金属屋面（板）作接闪器，其板间的连接应是持久的电气贯通。应确定板间的连接方式，是焊接、压接、螺钉或螺栓连接。详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电缆桥架跨接线规格不详。

2、补充起重设备轨道接地设计。



	设计人
	朱向华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱向华
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄铭芝
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊式换热器生产线扩建项目食堂

	设计编号
	E733

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 

无

强制性标准方面: 

无

3、其它: 

无
二、强制性条文方面: 
无
三、强制性标准方面: 

无
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面
1.变电所采用自然补风时，应采用防雨措施。



	设计人
	黄祖胜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王军伟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王宙平
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


唯益换热器有限公司18（勘）130（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	生产厂房
	
	2F
	框架
	桩基
	
	5T
	乙级
	III类

	食堂
	
	2F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


