江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-095          
项目名称：江苏唯益换热器有限公司年产200万套钎焊板式换热器生产线扩建项目食堂   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年06月14日     
江苏省建设厅制

江苏唯益换热器有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产200万套钎焊板式换热器生产线项目食堂    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年06月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目食堂

	
	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	1531.4㎡
	建筑总高度
	8.55m

	
	建筑层数
	F2
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	规模
	
	基础形式
	独基

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	小型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	中国联合工程有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目食堂

	设计编号
	E733

	一、绿建（节能）方面

1、有热水供应需求的公共建筑应做太阳能热水供应系统（江苏省绿建设计标准9.6.1条）。（强制性标准）。

2、外墙、外窗传热系数同时超标，不得权衡计算（江苏省绿建设计编制深度规定2.4.4-6条）。（强制性标准）。

3、未见节能审查的计算模型、beca文件（节能计算自动生成）的光盘？

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、外墙不得采用普通岩棉保温板（镇政建【2018】161号文）。

2、防火救援窗的三角符号已经作废（建规7.2.5条）！

3、建筑物的厕所、卫生间、盥洗室等有水房间不应布置在“厨房区域”的直接上层，并应避免布置在“用餐区域”的直接上层。确有困难布置在“用餐区域”直接上层时应采取同层排水和严格的防水措施（饮食建筑规范4.1.6条）。图纸中严格的防水措施设计部到位！

四、安全隐患

无

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、未见政府批文、批准的规划？

2、民用设计等级二级？应为民用小型！

3、设计说明，本工程6个防火分区？

4、厨房热加工的防火分隔墙及防火门应设计到位（不应虚线表示），不可以仅供参考。


	设计人
	黄琪林
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇芳
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	鲁燕军
	工业项目负责人：颜廷状
	
	建筑功能
	

	注册师
	孙宇芳
	执业证章号
	3300003-095
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目食堂

	设计编号
	E733

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

1. 二层楼面梁在B、C轴上的梁断面250x1150，高宽比大于4，不符合GB50011-2010（2016年版）-,6.3.1-2条规定。
四.设计深度
（无）


	设计人
	张兵兵
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	周金政
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	孙燕娜
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	周金政
	执业证章号
	3300003-S111
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目食堂

	设计编号
	E733

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1 消防立管的底部和端部应设置阀门。<<消防给水及消火栓系统技术规范>>  GB 50974-2014 8.1.6条。

2食堂排水应单独排水至水处理或回收构筑物。<<建筑给水排水设计规范>> GB 50015-2003  2009年版4.1.3条。

3 排水管道不得布置在食堂的操作 烹调的上方，确有困难应采取有效的措施，图中采用双层楼板法，下层楼板必须有严格的防水措施，并且当上层楼板发生渗漏时，应能及时发现和检修。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 缺绿建专篇。

2设置在其它楼上的消防水箱应该提供设置高度，且应满足国家现行规范要求。

3食堂宜采用网筐地漏。

4本工程单体室内消防竖向成环，底层未水平成环，若与室外消防环网连接并共同成环，需图示成环部分管网。



	设计人
	黄倩萍
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	黄倩萍
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	王利建
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


  （电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊板式换热器生产线项目食堂

	设计编号
	E733

	一、节能方面

1、按照参考样式相关要求，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）的相关要求，补充集中控制型消防应急照明和疏散指示系统设计。

2、楼梯间每层应设置楼层标志灯，详见GB51309-2018的3.2.10条规定。

3、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，细化电气设备抗震措施设计。

4、未明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求，不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。

5、远方控制的电动机（屋面轴流风机）应有就地控制和解除远方控制的措施，详见GB50055-2011的2.6.4条规定。

四、安全隐患

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他

1、设计依据补充GB51309-2018。

2、配电系统图表达不全，缺电源标注。

3、补充厨房配电设计。


	设计人
	朱向华
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱向华
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄铭芝
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊式换热器生产线扩建项目食堂

	设计编号
	E733

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不应小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	朱向华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱向华
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄铭芝
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏唯益换热器有限公司
	工程名称
	年产200万套钎焊式换热器生产线扩建项目食堂

	设计编号
	E733

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 

无

强制性标准方面: 

无

3、其它: 

无
二、强制性条文方面: 
无
三、强制性标准方面: 

1.应明确厨房排油烟排放浓度及净化设备最低去除效率，满足GB50736-2012第6.3.5.3条。
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面
1.应明确挡烟垂壁的材质要求。



	设计人
	黄祖胜
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王军伟
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王宙平
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


