（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳尚一粉体控制技术有限公司
	工程名称
	年组装100套高端制药机械新建项目

	设计编号
	DY-19-0005

	  1、消防系统修改图XL-17和XL-19立管上部应设阀门。

  2、取水口和水泵接合器距建筑过近，连通管偏小，取水口应有做法。

  3、二、5条回复不合要求。

  4、第三、四条未回复。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


