（结构）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造外幕墙

	基础形式
	桩  基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框  剪外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 
（无）
三.强制性标准  

1. 与连接件直接相连接的主体结构件，其承载力应大于连接件承载力；与幕墙立柱相连的主体混凝土构件的混凝土等级不宜低于C30（JGJ 133—2001-5.8.3）； 

2. 承重结构所用钢材应满足GB50017-2017-4.3.2条规定； 

3. 后置埋件按 JGJ145—2013—4.3.2条要求注明设计使用年限；并在施工图中注明锚栓设计值。        
四.设计深度
     1. 提供的立柱在结构主体上立面布置图，应放大出图比例（比例太小，无法审图和指导施工）。立柱立面布置图中：应注明立柱伸缩缝设置位置。
2. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁在立柱上的布置图，注明横梁间距尺寸及材质型号。


	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	0

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


