
丹阳市人民医院污水处理池（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	污水处理池
	
	-1F
	钢筋混凝土
	筏板基础
	
	
	乙级
	II类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

无

三、其他

1、“放坡+护坡的开挖方案”在污水处理池东南角段不适用，宜增加排桩支护方案，或者建议甲方将东南角一层库房拆除。

2、支护结构安全等级为一级欠妥，宜注明东南角段在不拆除一层库房前提下为一级，其他地段为二级，如拆除则均应为二级，可降低基坑支护成本，同时确保施工安全。

3、因东侧距内城河只有8米左右，同时①层杂填土透水性好，宜建议在基坑开挖到施工至±0.00前适当降低内城河水位，避免河水造突涌影响施工。


	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	丁卫

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2019.8.15



