
丹阳市丹北实验中学（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	实验楼
	
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	教学楼（3幢）
	
	1-4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	艺术楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	综合楼
	
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	合班教室
	
	1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	食堂
	
	2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	体育馆
	
	1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	宿舍楼（学生2幢）
	
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	宿舍楼（教工2幢）
	
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	门卫
	
	1F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

⑥、⑧层粉砂描述“摇震反应、光泽反应、干强度、韧性”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条表3.3.7。

液化指数计算成果表中临界击数计算有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.3.4条。

拟建物抗震设防类别均为乙类有误，不符合GB50223-2008第6.0.8条（教工宿舍及门卫均应属丙类）。

三、其他

1、地下水类型为潜水不全面，⑥、⑧层粉砂中地下水应为承压水。

2、请提供水质分析报告复印件。

3、考虑到拟建物均为学校建筑，宜建议设计及甲方采用钻孔灌注桩施工方安。


	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	3

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2019.8.15



