（暖通）专业第二次复审意见

	建设单位
	江苏三九玫瑰鞋业有限公司
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	DYX-19-006-2

	1.排烟风机参数不详。

2.排烟口的排烟量超过最大允许排烟量。



	设计人
	王玮
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	赵祖平
	  
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


